## オゾン水濃度計算シート
オゾン水平衡濃度計算シート
計算式
ヘンリー常数 | H=3.842E7*[OH-]^0.035*EXP(-2428/T)
（Roth&Sullivanの式）
［OH-］：OH-モル濃度 | [OH-]=10^(-14)/10^(-pH)
オゾン分圧 | P=Pt*C/48*22.4*(1+t/273.15）/1000
オゾンモル濃度 | X=P/H
オゾンppm濃度 | Z=48*X/18*1000000=48*Pt*C/48*22.4*(1+t/273.15)/1000/18*1000000/H
即ちZ=1244.4*Pt*C*(1+t/273.15)
INPUT
C:オゾン濃度＝ | 150 | g/Nm3 | 任意のオゾンガス濃度を入力してください
pH:ペーハー＝ | 7 |  | pHの値を入力してください
水温 t | 水温 T | H 式(1) | オゾン水中オゾン濃度 Z（以下の気圧における値）
℃ | K | atm | ppm
溶け込ませる際の容器内圧力(atm)
|  |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 274.15 | 3113.46 | 60.1721 | 90.2581 | 120.3442 | 150.4302 | 180.5162 | 240.6883 | 300.8604 | 361.0325
2 | 275.15 | 3215.3056 | 58.4786 | 87.718 | 116.9573 | 146.1966 | 175.4359 | 233.9146 | 292.3932 | 350.8719
3 | 276.15 | 3319.7088 | 56.8454 | 85.2681 | 113.6907 | 142.1134 | 170.5361 | 227.3815 | 284.2269 | 341.0722
4 | 277.15 | 3426.7118 | 55.2697 | 82.9046 | 110.5395 | 138.1743 | 165.8092 | 221.0789 | 276.3487 | 331.6184
5 | 278.15 | 3536.3569 | 53.7493 | 80.624 | 107.4987 | 134.3733 | 161.248 | 214.9973 | 268.7466 | 322.496
6 | 279.15 | 3648.687 | 52.2819 | 78.4228 | 104.5637 | 130.7047 | 156.8456 | 209.1275 | 261.4093 | 313.6912
7 | 280.15 | 3763.7449 | 50.8652 | 76.2978 | 101.7303 | 127.1629 | 152.5955 | 203.4607 | 254.3259 | 305.191
8 | 281.15 | 3881.5736 | 49.4972 | 74.2457 | 98.9943 | 123.7429 | 148.4915 | 197.9887 | 247.4858 | 296.983
9 | 282.15 | 4002.2165 | 48.1759 | 72.2638 | 96.3517 | 120.4397 | 144.5276 | 192.7035 | 240.8793 | 289.0552
10 | 283.15 | 4125.717 | 46.8994 | 70.3491 | 93.7988 | 117.2485 | 140.6982 | 187.5976 | 234.4969 | 281.3963
11 | 284.15 | 4252.1188 | 45.6659 | 68.4989 | 91.3319 | 114.1648 | 136.9978 | 182.6637 | 228.3297 | 273.9956
12 | 285.15 | 4381.4658 | 44.4738 | 66.7107 | 88.9476 | 111.1844 | 133.4213 | 177.8951 | 222.3689 | 266.8427
13 | 286.15 | 4513.802 | 43.3213 | 64.9819 | 86.6426 | 108.3032 | 129.9638 | 173.2851 | 216.6064 | 259.9277
14 | 287.15 | 4649.1715 | 42.2069 | 63.3103 | 84.4138 | 105.5172 | 126.6207 | 168.8275 | 211.0344 | 253.2413
15 | 288.15 | 4787.6188 | 41.1291 | 61.6936 | 82.2582 | 102.8227 | 123.3873 | 164.5164 | 205.6455 | 246.7746
16 | 289.15 | 4929.1883 | 40.0865 | 60.1297 | 80.1729 | 100.2162 | 120.2594 | 160.3459 | 200.4324 | 240.5188
17 | 290.15 | 5073.9247 | 39.0777 | 58.6165 | 78.1553 | 97.6942 | 117.233 | 156.3107 | 195.3883 | 234.466
18 | 291.15 | 5221.8728 | 38.1014 | 57.1521 | 76.2027 | 95.2534 | 114.3041 | 152.4055 | 190.5068 | 228.6082
19 | 292.15 | 5373.0775 | 37.1563 | 55.7345 | 74.3127 | 92.8908 | 111.469 | 148.6253 | 185.7817 | 222.938
20 | 293.15 | 5527.584 | 36.2414 | 54.3621 | 72.4827 | 90.6034 | 108.7241 | 144.9655 | 181.2068 | 217.4482
21 | 294.15 | 5685.4374 | 35.3553 | 53.033 | 70.7107 | 88.3884 | 106.066 | 141.4214 | 176.7767 | 212.132
22 | 295.15 | 5846.683 | 34.4972 | 51.7457 | 68.9943 | 86.2429 | 103.4915 | 137.9886 | 172.4858 | 206.9829
23 | 296.15 | 6011.3663 | 33.6658 | 50.4987 | 67.3315 | 84.1644 | 100.9973 | 134.6631 | 168.3289 | 201.9946
24 | 297.15 | 6179.5327 | 32.8602 | 49.2903 | 65.7204 | 82.1505 | 98.5806 | 131.4408 | 164.301 | 197.1612
25 | 298.15 | 6351.228 | 32.0795 | 48.1192 | 64.1589 | 80.1987 | 96.2384 | 128.3179 | 160.3973 | 192.4768
26 | 299.15 | 6526.4979 | 31.3227 | 46.984 | 62.6454 | 78.3067 | 93.968 | 125.2907 | 156.6134 | 187.9361
27 | 300.15 | 6705.3881 | 30.5889 | 45.8834 | 61.1779 | 76.4724 | 91.7668 | 122.3558 | 152.9447 | 183.5337
28 | 301.15 | 6887.9446 | 29.8774 | 44.8161 | 59.7549 | 74.6936 | 89.6323 | 119.5097 | 149.3872 | 179.2646
29 | 302.15 | 7074.2134 | 29.1873 | 43.781 | 58.3747 | 72.9683 | 87.562 | 116.7494 | 145.9367 | 175.124
30 | 303.15 | 7264.2404 | 28.5179 | 42.7768 | 57.0358 | 71.2947 | 85.5537 | 114.0716 | 142.5895 | 171.1074
31 | 304.15 | 7458.0719 | 27.8684 | 41.8025 | 55.7367 | 69.6709 | 83.6051 | 111.4734 | 139.3418 | 167.2101
32 | 305.15 | 7655.7539 | 27.238 | 40.857 | 54.476 | 68.095 | 81.714 | 108.9521 | 136.1901 | 163.4281
33 | 306.15 | 7857.3326 | 26.6262 | 39.9393 | 53.2524 | 66.5655 | 79.8786 | 106.5048 | 133.131 | 159.7572
34 | 307.15 | 8062.8545 | 26.0323 | 39.0484 | 52.0645 | 65.0806 | 78.0968 | 104.129 | 130.1613 | 156.1935
35 | 308.15 | 8272.3656 | 25.4556 | 38.1833 | 50.9111 | 63.6389 | 76.3667 | 101.8222 | 127.2778 | 152.7333
36 | 309.15 | 8485.9125 | 24.8955 | 37.3432 | 49.791 | 62.2387 | 74.6865 | 99.582 | 124.4775 | 149.373
37 | 310.15 | 8703.5413 | 24.3515 | 36.5273 | 48.703 | 60.8788 | 73.0545 | 97.406 | 121.7575 | 146.109
38 | 311.15 | 8925.2986 | 23.823 | 35.7346 | 47.6461 | 59.5576 | 71.4691 | 95.2921 | 119.1152 | 142.9382
39 | 312.15 | 9151.2308 | 23.3095 | 34.9643 | 46.6191 | 58.2739 | 69.9286 | 93.2382 | 116.5477 | 139.8573
40 | 313.15 | 9381.3841 | 22.8105 | 34.2158 | 45.6211 | 57.0263 | 68.4316 | 91.2422 | 114.0527 | 136.8632
41 | 314.15 | 9615.8051 | 22.3255 | 33.4883 | 44.651 | 55.8138 | 66.9765 | 89.3021 | 111.6276 | 133.9531
42 | 315.15 | 9854.5402 | 21.854 | 32.781 | 43.708 | 54.635 | 65.562 | 87.416 | 109.27 | 131.124
43 | 316.15 | 10097.6357 | 21.3956 | 32.0933 | 42.7911 | 53.4889 | 64.1867 | 85.5822 | 106.9778 | 128.3733
44 | 317.15 | 10345.1381 | 20.9497 | 31.4246 | 41.8995 | 52.3743 | 62.8492 | 83.7989 | 104.7487 | 125.6984
45 | 318.15 | 10597.0937 | 20.5161 | 30.7742 | 41.0322 | 51.2903 | 61.5484 | 82.0645 | 102.5806 | 123.0967
46 | 319.15 | 10853.5489 | 20.0943 | 30.1415 | 40.1886 | 50.2358 | 60.2829 | 80.3772 | 100.4716 | 120.5659
47 | 320.15 | 11114.55 | 19.6839 | 29.5259 | 39.3678 | 49.2098 | 59.0518 | 78.7357 | 98.4196 | 118.1035
48 | 321.15 | 11380.1433 | 19.2846 | 28.9269 | 38.5692 | 48.2115 | 57.8537 | 77.1383 | 96.4229 | 115.7075
49 | 322.15 | 11650.3751 | 18.8959 | 28.3439 | 37.7919 | 47.2398 | 56.6878 | 75.5837 | 94.4797 | 113.3756
50 | 323.15 | 11925.2915 | 18.5176 | 27.7764 | 37.0352 | 46.2941 | 55.5529 | 74.0705 | 92.5881 | 111.1057
51 | 324.15 | 12204.9388 | 18.1493 | 27.224 | 36.2986 | 45.3733 | 54.448 | 72.5973 | 90.7466 | 108.8959
52 | 325.15 | 12489.3629 | 17.7907 | 26.6861 | 35.5814 | 44.4768 | 53.3722 | 71.1629 | 88.9536 | 106.7443
53 | 326.15 | 12778.61 | 17.4415 | 26.1622 | 34.883 | 43.6037 | 52.3245 | 69.766 | 87.2075 | 104.649
54 | 327.15 | 13072.726 | 17.1014 | 25.6521 | 34.2027 | 42.7534 | 51.3041 | 68.4055 | 85.5068 | 102.6082
55 | 328.15 | 13371.7568 | 16.77 | 25.1551 | 33.5401 | 41.9251 | 50.3101 | 67.0801 | 83.8502 | 100.6202
56 | 329.15 | 13675.7482 | 16.4472 | 24.6708 | 32.8945 | 41.1181 | 49.3417 | 65.7889 | 82.2362 | 98.6834
57 | 330.15 | 13984.746 | 16.1327 | 24.199 | 32.2654 | 40.3317 | 48.3981 | 64.5308 | 80.6634 | 96.7961
58 | 331.15 | 14298.7958 | 15.8262 | 23.7392 | 31.6523 | 39.5654 | 47.4785 | 63.3046 | 79.1308 | 94.9569
59 | 332.15 | 14617.9433 | 15.5274 | 23.2911 | 31.0547 | 38.8184 | 46.5821 | 62.1095 | 77.6369 | 93.1642
60 | 333.15 | 14942.2338 | 15.2361 | 22.8542 | 30.4722 | 38.0903 | 45.7084 | 60.9445 | 76.1806 | 91.4167
61 | 334.15 | 15271.7127 | 14.9522 | 22.4282 | 29.9043 | 37.3804 | 44.8565 | 59.8086 | 74.7608 | 89.7129
62 | 335.15 | 15606.4253 | 14.6753 | 22.0129 | 29.3505 | 36.6882 | 44.0258 | 58.701 | 73.3763 | 88.0516
63 | 336.15 | 15946.4168 | 14.4052 | 21.6078 | 28.8105 | 36.0131 | 43.2157 | 57.6209 | 72.0261 | 86.4314
64 | 337.15 | 16291.7321 | 14.1418 | 21.2128 | 28.2837 | 35.3546 | 42.4255 | 56.5674 | 70.7092 | 84.851
65 | 338.15 | 16642.4163 | 13.8849 | 20.8274 | 27.7698 | 34.7123 | 41.6547 | 55.5396 | 69.4245 | 83.3095
66 | 339.15 | 16998.5141 | 13.6342 | 20.4514 | 27.2685 | 34.0856 | 40.9027 | 54.537 | 68.1712 | 81.8054
67 | 340.15 | 17360.0701 | 13.3896 | 20.0845 | 26.7793 | 33.4741 | 40.1689 | 53.5586 | 66.9482 | 80.3379
68 | 341.15 | 17727.129 | 13.1509 | 19.7264 | 26.3019 | 32.8774 | 39.4528 | 52.6038 | 65.7547 | 78.9057
69 | 342.15 | 18099.735 | 12.918 | 19.377 | 25.8359 | 32.2949 | 38.7539 | 51.6719 | 64.5899 | 77.5078
70 | 343.15 | 18477.9325 | 12.6906 | 19.0358 | 25.3811 | 31.7264 | 38.0717 | 50.7622 | 63.4528 | 76.1433